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关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达选煤厂锅炉建设项目环境影响报告表的批复
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达选煤厂锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达选煤厂现有锅炉房内，不新增占地。主要建设内容为拆除现有三台10t/h燃煤蒸汽锅炉，新建一台型号为DZL40-1.6-AII型40t/h的燃煤蒸汽锅炉及配套环保工程。该40t/h燃煤蒸汽锅炉建成后将在采暖季为凯达选煤厂、凯达煤矿副井工业场地供热。项目总投资为2700万元，环保投资为732万元，占总投资的27.11%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设和运营管理中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。各种施工活动应严格控制在施工区域内，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫，有效减少扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。锅炉烟气处理工艺采用“SNCR＋SCR联合法脱硝+布袋除尘器+双碱法脱硫”，处理后通过现有的1根50米高排气筒排放。运营期要求对排气筒出口进行在线监测并与生态环境部门联网。加强运营期环境管理，确保锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。
（三）强化废水处理与回用。不新增劳动定员，生活污水依托现有生活污水处理站处理；脱硫废水循环利用；锅炉排污水回用于脱硫系统补水；软水制备废水委托有资质单位处理。各类废水均不得外排。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。锅炉炉渣、除尘灰、脱硫石膏暂存于一般固废暂存间内，定期委托有资质单位处置；废离子交换树脂厂家负责更换并回收；废催化剂、废矿物油、废油桶等危险废物暂存于选煤厂现有危废库，定期交由有资质单位处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做好各类固废分类存贮和安全处置工作。

（五）其他环境保护措施。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。做好厂区的分区防渗措施，确保不会对地下水和土壤造成影响。

（六）制定环境管理制度，加强运营期生态环境监测。按照排污单位自行监测相关标准、技术规范，完善运营期环境监测方案，保存原始监测结果并定期向公众公布。

（七）强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

五、项目开工时，应立即通知我局以便日常监督检查。

    鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

     2026年8月25日

	抄送：准格尔旗生态环境综合行政执法大队，鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司。
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