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鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局
关于准格尔旗云飞矿业有限责任公司锅炉房改造工程生态环境影响报告表的批复
准格尔旗云飞矿业有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司编制的《准格尔旗云飞矿业有限责任公司锅炉房改造工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目为云飞矿业串草圪旦煤矿燃煤锅炉改建燃气锅炉项目，建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗云飞矿业有限责任公司串草圪旦煤矿工业场地内，项目燃料为天然气，主要用于煤矿冬季供暖。工程内容：拆除2台DZL10-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉；对1台DZL10-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉进行炉膛封堵，永久停用；新装2台10t/h燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器，同步建设辅助工程、公用工程及环保工程。项目总投资 615.81万元，其中环保投资60万元，环保投资占项目总投资的 9.74%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目建设、运营过程中应重点做好如下工作：

（一）认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。2台燃气锅炉分别设置低氮燃烧器，共同经一根60米高排气筒排放，同时设置在线监测。废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉污染物特别排放限值。LNG气化站、调压撬、管道阀门等设备选用密闭性能良好的设备，加强设备日常巡检维护，减少物料泄漏；卸车、闪蒸等环节采取管控措施，控制非甲烷总烃无组织排放，使厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值。项目原有燃煤锅炉全部拆除或关停，不得擅自恢复启用；拆除过程做好扬尘管控，采取洒水抑尘、围挡等措施，避免施工扬尘污染。

（二）强化废水处理与回用。运营期产生锅炉排污水、软化水制备废水、地面冲洗废水，依托矿区现有废水处理设施处理后回用，严禁外排；做好污水管网、收集池防渗，防止地下水污染。施工期生产废水、生活污水妥善处置。
（三）严格落实固体废物污染防治措施，对固体废物进行分类收集、处理和处置。拆除锅炉产生废钢材、废耐火材料等一般工业固废，综合利用或合规处置；软化水装置产生的废弃离子交换树脂由厂家更换时直接回收；锅炉在维修、维护过程中产生的危险废物暂存于煤矿现有危废库委托有资质单位处置。

（四）其他环境保护措施。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。按照排污单位自行监测相关标准、技术规范，完善运营期环境监测方案，保存原始监测结果并定期向公众公布。

（五）严格落实环境风险防范措施。完善LNG储罐区围堰、防渗、可燃气体报警装置、消防设施；制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
	抄送：准格尔旗生态环境综合行政执法大队，鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司。
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三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、生产工艺、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。
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